Инструкция по эксплуатации
Прибор электромагнитной обработки воды 
Ekorens 15-65

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией до использования прибора и сохраните ее.

В случае обращения в сервисный центр, выпишите номер модели.
1. НАЗНАЧЕНИЕ

Приборы электромагнитной обработки воды Ekorens 15-65 предназначены для очистки от накипи и предотвращения ее образования. Имея антикоррозийный эффект, они уменьшают образование накипи в трубопроводах и теплообменниках без изменения химического состава воды .
Приборы Ekorens могут быть использованы самостоятельно или в существующих водоочистных системах такого оборудования:

· системы центрального отопления, водопроводные коммуникации;

· водонагревательное и отопительное оборудование;

· теплообменное и технологическое оборудование;

· оборудование для очистки и подготовки воды;
· Бытовая техника, и т.д.

Мы рекомендуем устройства Ekorens для использования в личных или коммерческих целях.
Приборы ПМО имеют следующие преимущества перед другими системами очистки воды:

1. Устанавливаются на трубах из любого материала: стали, меди, пластика и др.

2. Легкий монтаж, не требующий врезки в трубы.

3. Безотказно функционируют при любом давлении воды.

4. Не требуют специального ухода.

5. Большой срок эксплуатации.

6. Наиболее выгодное предложение с точки зрения обслуживания и прямых эффектов.

7. Возможность применять на трубах с рабочей температурой до 180°.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диаметр трубопровода, в котором обрабатывается вода – 65 мм. Минимальное количество витков в обмотке вокруг трубопровода – 11.
Рекомендуемые значения расхода воды при использовании Ekorens 15-65
	Тип прибора
	Оптимальный расход [м3/ч]
	Диаметр трубы
	Габаритный размер (ДхШхВ)

	Ekorens -15
	0,1 – 1,0
	1/2’’
	    130х100х38 мм

	Ekorens -20
	0,3 – 1,5
	3/4’’
	

	Ekorens -25
	0,5 – 2,5
	1’’
	

	Ekorens -32
	1,0 - 6
	5/4’’
	

	Ekorens -40
	1,5 - 8
	6/4’’
	

	Ekorens -50
	2,0 -10
	2’’
	

	Ekorens -65
	4,0 -14
	10/4’’
	


· Напряжение питания однофазное (220±22) В, (50±1) Гц. 
· Потребляемая мощность не более 5 Вт.
· Рабочая температура: 0 - +50(С. Максимальная влажность - 95%.

· При температуре трубопровода до +70°С используется синий кабель, входящий в комплект.  Термостойкий кабель, который не входит в основную комплектацию и заказывается отдельно, используется при температуре от +70 до +180 °С. 

· Приборы выполнены в корпусе из ABS-пластика со степенью защиты IP54. 
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ekorens 15-65 – приборы настенного типа. На их лицевой поверхности находятся индикаторы сетевого напряжения и аварийного режима (обрыва катушки).

Прибор формирует в катушке, размещенной на трубопроводе, переменный ток заданной формы с изменяемой частотой. Максимальная величина магнитной индукции и способ изменения частоты переменного тока зависят от прогнозируемого расхода и задаются для каждого типа прибора. Под воздействием магнитного поля происходит кристаллизация карбоната кальция в форме арагонита. Благодаря низкой адгезии кристаллов арагонита к материалу теплообменной поверхности и низкой когезии отдельных кристаллов друг к другу, накипеобразующая способность карбоната кальция понижается. В результате воздействия прибора «жесткая» вода становится мягче, а сформировавшиеся ранее отложения со временем разрушаются и уносятся с потоком воды.
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Прикрепить корпус прибора к стене либо к другой поверхности вблизи с местом намотки катушки на трубопровод. Крепление поставляется в комплекте с прибором.

2. Один конец намоточного провода подключить к белому выводу. 

3. Подвести провод и зафиксировать его нейлоновой стяжкой, как показано на Рис. 1.

[image: image1.png]



Рис. 1

4. По часовой стрелке намотать витки в виде катушки (вплотную друг к другу в один слой). Минимальное количество витков - 11.

5. Зафиксировать конец катушки второй нейлоновой стяжкой, как показано на Рис. 2.

[image: image2.png]



Рис. 2

6. В зависимости от материала трубопровода, на который наматывается катушка, подключить второй вывод катушки к разъёмам на корпусе. Соответствие выводов и типа материала трубопровода приведено ниже. 
	Вывод
	Цвет разъема
	Материал трубопровода
	Вывод катушки

	1
	Красный
	Метал
	Второй вывод

	2
	Черный
	Медь, пластик, металлопластик
	Второй вывод

	3
	Белый
	
	Первый вывод


7. Подключите прибор к сети (220В, 50Гц). При этом загорится зелёный индикатор сети «On».

8. Красный индикатор «Alarm» загорается при обрыве намоточного провода или при отсутствии его подключения к разъемам. При замыкании контура – красный индикатор гаснет.

13

